## 龙和光伏
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级 |  |  |  | 额定电压110kV、35kV
Ij/kA | 1.5605 | 35kV电压等级 |  |  | 基准电流Ij=基准容量/1.732/基准电压 | 基准容量100MVA，基准电压115kV、37kV
光伏额定容量/MVA | 光伏额定电流/kA | 光伏短路电流/kA | 电压等级
42.1053 | 0.221 | 0.3315 | 110kV |  | 短路电流为额定电流的1.5倍 | 0.95的功率因数
| 0.69458 | 1.0419 | 35kV |  | 额定电流=额定容量/1.732/额定电压 | 40MW的额定有功功率P
南竹变110kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） | （两相接地短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.0382 | 0.0228 | 0.59686 | 1.0969 | k0=X∑0/X∑
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 26.178 | 30.2419 | 1.1034 |  | 两相接地短路电流系数： {(√3)*√[(0.5+k0)2+((√3)/2)2]}/(1+2k0) | 三相短路电流=基准电流/正序短路阻抗
系统短路电流/kA | 13.1429 | 15.1832 | 14.5017 |  | 两相接地短路电流 =两相接地短路电流系数*三相短路电流 | 单相短路电流=基准电流*3/（2*正序短路阻抗+零序短路阻抗）
总短路电流(系统+光伏)/kA | 13.4744 | 15.5147 | 14.8332
光伏站110kV侧 | [5 empty] | T接点至南竹变7.89km，T接新建线路0.88km
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） | （两相接地短路） |  |  | 110kV架空线路单位电抗为0.41Ω/km
正序X∑ 零序X∑0 | 0.065389 | 0.090772 | 1.3882 | 1.8882 | 架空线路零序电抗=2.5*架空线路正序电抗 | 架空线路电抗标幺值=线路长度*单位长度电抗/基准阻抗
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 15.2932 | 13.541 | 0.95274 |  | 132.25 | 基准阻抗=基准电压的平方/基准容量
系统短路电流/kA | 7.6781 | 6.7984 | 7.3152 |  | 两相接地短路电流 =两相接地短路电流系数*三相短路电流
总短路电流(系统+光伏)/kA | 8.0096 | 7.1299 | 7.6467
光伏站35kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） | （两相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.27539 | 无 |  |  | 变压器电抗值=短路电压百分比(%)/变压器额定容量(MVA)
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 3.6312 | 无 |  |  | 0.21
系统短路电流/kA | 5.6664 | 无 | 4.9071 |  | 两相短路电流=0.866*三相短路电流
总短路电流(系统+光伏)/kA | 6.7082 | 无 | 5.9489
西柳变110kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） | （两相接地短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.0664 | 0.0902 | 1.3584 | 1.8584
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 15.0602 | 13.4529 | 0.95541
系统短路电流/kA | 7.5611 | 6.7541 | 7.224
总短路电流(系统+光伏)/kA | 7.8926 | 7.0857 | 7.5555

## 新京光伏
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级
Ij/kA | 1.5605 | 35kV电压等级
光伏额定容量/MVA | 光伏额定电流/kA | 光伏短路电流/kA | 电压等级
80 | 0.4199 | 0.62986 | 110kV
| 1.3197 | 1.9795 | 35kV
九华变110kV侧 |  |  |  | 额定电压110kV、35kV
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 基准容量100MVA，基准电压115kV、37kV
正序X∑ 零序X∑0 | 0.036 | 0.0416 |  | 三相短路电流=基准电流/正序短路阻抗 | 基准电流=基准容量/1.732/基准电压
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 27.7778 | 26.4085 |  | 单相短路电流=基准电流*3/（2*正序短路阻抗+零序短路阻抗）
系统短路电流/kA | 13.9461 | 13.2586
总短路电流(系统+光伏)/kA | 14.5759 | 13.8884
光伏站110kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 110kV架空线路单位电抗为0.41Ω/km
正序X∑ 零序X∑0 | 0.088595 | 0.10709 |  | 架空线路电抗标幺值=线路长度*单位长度电抗/基准阻抗 | 架空线路零序电抗=2.5*架空线路正序电抗
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 11.2874 | 10.5531 |  | 基准阻抗=基准电压的平方/基准容量
系统短路电流/kA | 5.6669 | 5.2983
总短路电流(系统+光伏)/kA | 6.2968 | 5.9281
光伏站35kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.30109 | 无 |  | 变压器电抗值=短路电压百分比(%)/变压器额定容量(MVA)
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 3.3212 | 无
系统短路电流/kA | 5.1826 | 无
总短路电流(系统+光伏)/kA | 7.1621 | 无
杜泽变110kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.077 | 0.0781
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 12.987 | 12.9255
系统短路电流/kA | 6.5202 | 6.4893
总短路电流(系统+光伏)/kA | 7.1501 | 7.1192

## 林山光伏
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级
Ij/kA | 1.5605 | 35kV电压等级
光伏额定容量/MVA | 光伏额定电流/kA | 光伏短路电流/kA | 电压等级
28.5 | 0.14959 | 0.22439 | 110kV
| 0.47014 | 0.70521 | 35kV
开化变35kV侧 | 极大方式 | 极大方式 |  | 额定电压110kV、35kV
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 基准容量100MVA，基准电压115kV、37kV
正序X∑ 零序X∑0 | 0.3056 | 无 |  | 三相短路电流=基准电流/正序短路阻抗 | 基准电流=基准容量/1.732/基准电压
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 3.2723 | #VALUE! |  | 单相短路电流=基准电流*3/（2*正序短路阻抗+零序短路阻抗）
系统短路电流/kA | 5.1062 | #VALUE!
总短路电流(系统+光伏)/kA | 5.8114 | #VALUE!
菖蒲变35kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 110kV架空线路单位电抗为0.41Ω/km
正序X∑ 零序X∑0 | 0.84716 | #VALUE! |  | 架空线路电抗标幺值=线路长度*单位长度电抗/基准阻抗 | 架空线路零序电抗=2.5*架空线路正序电抗
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 1.1804 | #VALUE! |  | 基准阻抗=基准电压的平方/基准容量
系统短路电流/kA | 1.842 | #VALUE!
总短路电流(系统+光伏)/kA | 2.5472 | #VALUE!
无
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 无 | 无 |  | 变压器电抗值=短路电压百分比(%)/变压器额定容量(MVA)
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | #VALUE! | 无
系统短路电流/kA | #VALUE! | 无
总短路电流(系统+光伏)/kA | #VALUE! | 无
光伏站35kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.9896 | #VALUE!
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 1.0105 | #VALUE!
系统短路电流/kA | 1.5769 | #VALUE!
总短路电流(系统+光伏)/kA | 2.2821 | #VALUE!

## 新昌光伏
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级
Ij/kA | 1.5605 | 35kV电压等级
光伏额定容量/MVA | 光伏额定电流/kA | 光伏短路电流/kA | 电压等级
93.1 | 0.48866 | 0.73299 | 110kV
| 1.5358 | 2.3037 | 35kV
柚香变110kV侧 |  |  |  | 额定电压110kV、35kV
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 基准容量100MVA，基准电压115kV、37kV
正序X∑ 零序X∑0 | 0.0318 | 0.026 |  | 三相短路电流=基准电流/正序短路阻抗 | 基准电流=基准容量/1.732/基准电压
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 31.4465 | 33.4821 |  | 单相短路电流=基准电流*3/（2*正序短路阻抗+零序短路阻抗）
系统短路电流/kA | 15.788 | 16.81
总短路电流(系统+光伏)/kA | 16.521 | 17.543
光伏站110kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 110kV架空线路单位电抗为0.41Ω/km
正序X∑ 零序X∑0 | 0.1031 | 0.20426 |  | 架空线路电抗标幺值=线路长度*单位长度电抗/基准阻抗 | 架空线路零序电抗=2.5*架空线路正序电抗
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 9.6989 | 7.3087 |  | 基准阻抗=基准电压的平方/基准容量
系统短路电流/kA | 4.8694 | 3.6694
总短路电流(系统+光伏)/kA | 5.6024 | 4.4024
光伏站35kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.2831 | 无 |  | 变压器电抗值=短路电压百分比(%)/变压器额定容量(MVA)
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 3.5323 | 无
系统短路电流/kA | 5.5119 | 无
总短路电流(系统+光伏)/kA | 7.8156 | 无

## Sheet1
光伏额定功率/MVA | 93.1 |  |  | R | (j)X | Z | 1/X 1/(2X+X0) | 系统短路电流/kA | 总短路电流/kA
额定电流/kA | 1.5358 | 35kV电压等级 | 正序短路阻抗（三相短路） | 0.0007 | 0.0318 | 0.031808 | 31.4465 | 15.788 | 16.521
短路电流/kA | 2.3037 | 35kV电压等级 | 零序短路阻抗（单相短路） | 0.0013 | 0.026 | 0.026032 | 11.1607 | 16.81 | 17.543
额定电流/kA | 0.48866 | 110kV电压等级 | 正序短路阻抗（三相短路） |  | 0.1031 |  | 9.6989 | 4.8694 | 5.6024
短路电流/kA | 0.73299 | 110kV电压等级 | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 0.20426 |  | 2.4362 | 3.6694 | 4.4024
|  |  | 正序短路阻抗（三相短路） |  | 0.2831 |  | 3.5323 | 5.5119 | 7.8156
Ij/kA | 1.5605 | 35kV电压等级
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级

## 吉利光伏
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级
Ij/kA | 1.5605 | 35kV电压等级
Ij/kA | 5.4987 | 10kV电压等级
光伏额定容量/MVA | 光伏额定电流/kA | 光伏短路电流/kA | 电压等级
45 | 0.2362 | 0.35429 | 110kV
| 0.74233 | 1.1135 | 35kV
衢州变110kV侧 |  |  |  | 额定电压110kV、35kV
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 基准容量100MVA，基准电压115kV、37kV
正序X∑ 零序X∑0 | 0.0318 | 0.026 |  | 三相短路电流=基准电流/正序短路阻抗 | 基准电流=基准容量/1.732/基准电压
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 31.4465 | 33.4821 |  | 单相短路电流=基准电流*3/（2*正序短路阻抗+零序短路阻抗）
系统短路电流/kA | 15.788 | 16.81
总短路电流(系统+光伏)/kA | 16.1423 | 17.1643
光伏站110kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） |  | 110kV架空线路单位电抗为0.41Ω/km
正序X∑ 零序X∑0 | 0.1031 | 0.20426 |  | 架空线路电抗标幺值=线路长度*单位长度电抗/基准阻抗 | 架空线路零序电抗=2.5*架空线路正序电抗
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 9.6989 | 7.3087 |  | 基准阻抗=基准电压的平方/基准容量
系统短路电流/kA | 4.8694 | 3.6694
总短路电流(系统+光伏)/kA | 5.2237 | 4.0237
光伏站35kV侧
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.2831 | 无 |  | 变压器电抗值=短路电压百分比(%)/变压器额定容量(MVA)
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 3.5323 | 无
系统短路电流/kA | 5.5119 | 无
总短路电流(系统+光伏)/kA | 6.6254 | 无

## Sheet3
Ij/kA | 0.50206 | 110kV电压等级
| 正序短路阻抗（三相短路） | 零序短路阻抗（单相短路） | （两相接地短路）
正序X∑ 零序X∑0 | 0.1 | 0.022668 | 0.22668 | 0.72668
三相 1/X∑ 单相 3/(2X∑+X∑0) | 10 | 13.473 | 1.3473
系统短路电流/kA | 5.0206 | 6.7642 | 6.7642
| 零序阻抗/正序阻抗： | 0.22668
| 两相接地短路/单相短路 | 1